      鼓环评〔2019〕002号

福州市鼓楼生态环境局

关于福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼建设项目环境影响报告书的审批意见 

福建中医药大学附属第二人民医院：

你院报送的《福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼建设项目》(以下简称《报告书》)及申请审批的报告收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经组织专家审查，现提出审批意见如下：

一、福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼建设项目位于福州市鼓楼区五四路282号福建中医药大学附属第二人民医院院内，项目拟拆除场地内原有的旧病房楼、康复治疗楼，建设一栋21层的病房综合楼（底下2层，地上19层）。建设的病房综合楼总建筑面积83815㎡，其中：病房综合楼建筑面积83435㎡（地上面积69146㎡，地下面积14289㎡），附属建筑物建筑面积380㎡。拆除旧建筑物建筑面积为8233㎡：其中旧病房楼6273㎡，康复治疗楼1960㎡。

项目病房综合楼建成后共设1000张病床，医院原有病床搬入578床，因此项目建成后医院新增病床422床，但由于原医院有188床病床是位于项目红线外，因此项目建成后医院红线内实际新增病床610床。

根据《报告书》结论及专家评审意见，项目的建设符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，项目建设对环境的影响可以得到控制，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按《报告书》所列地点、性质及规模建设该项目。
二、项目在设计、施工和投入运营过程中应落实《报告书》提出的各项污染防治措施和风险防范措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1、项目排水系统应严格实行雨污分流，并做到医疗废水和生活污水分流分质处理。项目新增医疗废水的处理依托现有地埋式污水处理站（设计处理能力1000t/d），应确保各项污染物经处理达标后排入洋里污水处理厂进行集中处理。污水排放口应实施规范化建设，安装在线监测设备并与环保部门联网。
2、污水处理站产生的废气全部有组织收集后经活性炭除臭处理后由通风管引至北侧行政楼屋顶高空排放，排放高度应为15米以上，排放口位置、朝向不得影响周边环境。化验、检验科产生的有机废气应经通风系统、备用发电机房废气由专用排烟井道分别引至病房综合楼屋顶排放。

3、污水处理站水泵、中央空调冷却塔及冷冻机、空压机、曝气机、备用发电机等产生噪声的设备应合理设置、布局，并采取综合减振、降噪等措施，确保各侧环境噪声达标。
4、固体废物应实行分类收集、处置，并按危险废物管理规定设置危险废物暂存间。项目产生的医疗废物、废活性炭、污水处理站栅渣、污水处理站污泥、检验废液、医疗废物收集桶清洗废液及渗滤液等均属于危险废物，须按规定收集、委托有资质的单位进行处置。应建立危险废物管理台账，严格按规定做好危险废物的收集和转移工作，杜绝二次污染。生活垃圾要袋装处理、定点收集，及时清运。

5、应建立严格的环保管理制度，强化环保设施的运行管理与维护。落实二氧化氯发生器故障、污水处理站废水泄漏、医疗废物流失等环境风险防范措施，制定环境风险事故应急预案并报环保行政主管部门备案，避免发生环境污染事故。污水处理站应配套建设容积不小于300m3的事故池，确保事故废水不外排。
三、污染物排放标准

1、医疗废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准后，排入洋里污水处理厂。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准后，排入洋里污水处理厂。项目建成后允许排放污水总量≤98598t/a，允许排放污染物总量：COD≤5.92t/a，NH3-N≤1.30t/a。
2、污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准；备用发电机废气、检验科废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

3、项目建成后，院区临五四路一侧边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其他侧边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。手术室、病房内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中医院建筑低限标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、格栅、污水处理站等产生的污泥清掏前应进行检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中标准后按照危险废物处置。医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）中的相关要求。

5、医院内设置的核与辐射项目应按规定另行办理环保手续。
四、该项目的建设应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。

五、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市鼓楼生态环境局

                              2019年4月10 日  

1
1

