福州市生态环境局

榕鼓环评〔2025〕007号

关于福州市中心城区智慧供水设施提升改造（一期）工程-北区水厂深度处理工程

环境影响报告表的审批意见

福州市自来水有限公司:

你公司报送的《福州市中心城区智慧供水设施提升改造（一期）工程-北区水厂深度处理工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 福州市中心城区智慧供水设施提升改造（一期）工程-北区水厂深度处理工程位于福州市鼓楼区北门龙腰山坡，拟对项目原有清水池及送水泵房进行拆除，在旧清水池地块上新建新独立清水池，新建清水池北侧地块拟自西向东建设加药间（臭氧制备间）、中控配电间及送水泵房。

- 根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控、《福州市国土空间总体规划》（2021-2035）、《福州市中心城区供水专项规划（2021-2035）报批稿》等要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。生活污水纳入北区水厂生活污水排放系统，经化粪池处理后，接市政污水管网，由洋里污水处理厂处理。滤池反冲洗水排入排水排泥池中，用潜水泵输往污泥浓缩池及污泥平衡池处理；高密澄清池排泥水进入污泥平衡池，经沉淀后，上清液由排放渠排入市政管网系统。

2.大气污染防治。预臭氧接触池运行过程排放的臭氧经收集后进入触媒式尾气破坏系统处理，臭氧大部分被破坏成氧气无组织排放；脱水干化后的污泥于脱水机房内实施围蔽式暂存，并建立定期清理机制以减少堆积量，有效抑制恶臭气体产生；同步加强污泥浓缩处理系统的运行巡检，确保设备持续稳定运行，避免因停机导致污泥滞留及恶臭加剧；做好脱水机房围蔽工作，强化脱水机房密闭性进一步阻隔臭气外溢。

3.噪声污染防治。选择低能耗、低噪声设备，从源头上消减噪声；主要设备如水泵、脱水机基础均设橡胶隔振垫，以减振降噪；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；水泵置于密闭的水泵房内，门窗隔声；水泵房内部铺设大面积的吸声吊顶、墙面吸声；设置专门的空压机房和风机房，风机口安装消声器；扩建工程所在地块四周加强绿化建设，种植生长快速、四季常绿、枝叶茂盛的道路绿化带，形成绿化隔声围墙。

4.固体废物污染防治。干污泥委托有主体资格和技术能力的单位运往政府指定弃渣场弃渣；原辅材料拆包过程产生的废弃包装物经收集后集中外售处置；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一运送至垃圾填埋场进行无害化处理。

5.加强施工期环境管理，应采取有效的污染防治措施，减轻施工噪声、粉尘、污水等对周边环境的影响。

6.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）

（一）污染物排放标准

- 1.废水。外排废水排放执行《污水综合排放标准》（GB897的8-1996）表4中的三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B等级标准）。

- 2.废气。施工期无组织排放颗粒物（施工扬尘）等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，运营期臭氧满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2019）表1要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准要求。

3.固体废物。一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）设置。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定。

4.噪声。施工期建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年6月11日