货物类：

| 项目 | 货物 名称 | 规 格 | 数量 | 最高限价 单价（元） |  | 最高限价 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 1、功率：≤40W；功率因数：≥0.90； 2、光通量：≥2800 lm；向上半球发射光通量或上射光通量占总光通量10%以上。 3、灯具效能（或光效）：≥80 lm/W； 4、色温（或相关色温）：3300K-5300K； 5、显色指数：Ra≥90、R9≥50； 6、色容差（或色品容差）：＜5 SDCM。 7、视网膜蓝光危害：蓝光危害等级为RG0。 8、波动深度：在额定电压下工作时，灯具光输出波形的波动深度应不大于表中限值要求。 光输出波形频率（f）; f≤10Hz; 10Hz＜f≤90Hz; 90Hz＜f≤3125Hz; f＞3125Hz. 波动深度限值（%）; 0.1; f×0.01; f×0.032; 免除考核. 9、闪烁：测得的PstLM≤1，频闪效应：测得的SVM≤1。 10、LED教室灯应在燃点15 min后检测，15min内照度值波动应小于 5%，且按照《GB/T 36876》教室照明的设计安装卫生要求中教室灯距课桌垂直距离≥1700mm条件下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，百勒克斯照明功率密度≤1.8W/㎡或照明功率密度≤8W/㎡；C0-C180方向及C90-C270方向灯具安装距高比≥1.1，教室（课桌面）最大与最小融合照度之比≤10。 11、为了使得LED教室灯的控制装置散热能力及最佳内部工作空间达到最佳，控制装置的外盒长度≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×4mm。 12、LED教室灯出光口面尺寸≥1100×100mm，控光部件应为塑料透光罩和格栅。格栅孔须≥500个。 | 66盏 | 565 |  | 37290 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、功率：≤40W；功率因数：≥0.90； 2、光通量：≥2800 lm； 3、灯具效能（或光效）：≥80 lm/W； 4、色温（或相关色温）：3300K-5300K； 5、显色指数：Ra≥90、R9≥50； 6、色容差（或色品容差）：＜5 SDCM。 7、视网膜蓝光危害：蓝光危害等级为RG0或RG1。 8、波动深度：在额定电压下工作时，灯具光输出波形的波动深度应不大于表中限值要求。 光输出波形频率（f）; f≤10Hz; 10Hz＜f≤90Hz; 90Hz＜f≤3125Hz; f＞3125Hz. 波动深度限值（%）; 0.1; f×0.01; f×0.032; 免除考核. 9、闪烁：测得的PstLM≤1；频闪效应：测得的SVM≤1。 10、LED黑板灯应在燃点 15 min 后检测，15min 内照度值波动应小于 5%，且按照《GB/T 36876》黑板照明的设计安装卫生要求对黑板灯(书写板灯具)距黑板（书写板）平行间距700mm-1000mm、距黑板（书写板）上缘垂直距离100mm-200mm的要求条件下，黑板面（书写板）维持平均照度≥500LX，黑板面照度均匀度≥0.8。C0-C180方向及C90-C270方向灯具安装距高比≥1.1，书写板（黑板面）最大与最小融合照度之比≤10。 11、为了使得LED黑板灯的控制装置散热能力及最佳内部工作空间达到最佳，控制装置的外盒长度≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×4mm。 12、LED黑板灯出光口面尺寸≥1000×100mm；控光部件应为塑料透光罩和格栅，格栅孔数≥500个。 | 21 | 565 |  | 11865 |
| 3 | 三控单开开关 | 1.开关应具有足够的电气强度。 2.绝缘应承受频率为50Hz的实际正弦波形电压 ，试验电压应在5S时间内从0V均匀地上升，并保持该值1min。 | 14个 | 20 |  | 280 |
| 49435元（含安装、调试、检测等一切费用） |  |  |  |  |