货物类：
	项目
	货物
名称
	规
格
	数量
	最高限价
单价（元）
	最高限价
总价（元）

	1
	LED教室灯
	1、功率：≤40W；功率因数：≥0.90；
2、光通量：≥2800 lm；向上半球发射光通量或上射光通量占总光通量10%以上。
3、灯具效能（或光效）：≥80 lm/W；
4、色温（或相关色温）：3300K-5300K；
5、显色指数：Ra≥90、R9≥50；
6、色容差（或色品容差）：＜5 SDCM。
7、视网膜蓝光危害：蓝光危害等级为RG0。
8、波动深度：在额定电压下工作时，灯具光输出波形的波动深度应不大于表中限值要求。
	光输出波形频率（f）
	f≤10Hz
	10Hz＜f≤90Hz
	90Hz＜f≤3125Hz
	f＞3125Hz

	波动深度限值（%）
	0.1
	f×0.01
	f×0.032
	免除考核


9、闪烁：测得的PstLM≤1，频闪效应：测得的SVM≤1。
10、LED教室灯应在燃点15 min后检测，15min内照度值波动应小于 5%，且按照《GB/T 36876》教室照明的设计安装卫生要求中教室灯距课桌垂直距离≥1700mm条件下，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，百勒克斯照明功率密度≤1.8W/㎡或照明功率密度≤8W/㎡；C0-C180方向及C90-C270方向灯具安装距高比≥1.1，教室（课桌面）最大与最小融合照度之比≤10。
11、为了使得LED教室灯的控制装置散热能力及最佳内部工作空间达到最佳，控制装置的外盒长度≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×4mm。
12、LED教室灯出光口面尺寸≥1100×100mm，控光部件应为塑料透光罩和格栅。格栅孔须≥500个。
	66盏
	565
	37290

	2
	LED黑板灯
	1、功率：≤40W；功率因数：≥0.90；
2、光通量：≥2800 lm；
3、灯具效能（或光效）：≥80 lm/W；
4、色温（或相关色温）：3300K-5300K；
5、显色指数：Ra≥90、R9≥50；
6、色容差（或色品容差）：＜5 SDCM。
7、视网膜蓝光危害：蓝光危害等级为RG0或RG1。
8、波动深度：在额定电压下工作时，灯具光输出波形的波动深度应不大于表中限值要求。
	光输出波形频率（f）
	f≤10Hz
	10Hz＜f≤90Hz
	90Hz＜f≤3125Hz
	f＞3125Hz

	波动深度限值（%）
	0.1
	f×0.01
	f×0.032
	免除考核


9、闪烁：测得的PstLM≤1；频闪效应：测得的SVM≤1。
10、LED黑板灯应在燃点 15 min 后检测，15min 内照度值波动应小于 5%，且按照《GB/T 36876》黑板照明的设计安装卫生要求对黑板灯(书写板灯具)距黑板（书写板）平行间距700mm-1000mm、距黑板（书写板）上缘垂直距离100mm-200mm的要求条件下，黑板面（书写板）维持平均照度≥500LX，黑板面照度均匀度≥0.8。C0-C180方向及C90-C270方向灯具安装距高比≥1.1，书写板（黑板面）最大与最小融合照度之比≤10。
11、为了使得LED黑板灯的控制装置散热能力及最佳内部工作空间达到最佳，控制装置的外盒长度≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×4mm。
12、LED黑板灯出光口面尺寸≥1000×100mm；控光部件应为塑料透光罩和格栅，格栅孔数≥500个。
	21
	565
	11865

	3
	三控单开开关
	1.开关应具有足够的电气强度。 
2.绝缘应承受频率为50Hz的实际正弦波形电压 
，试验电压应在5S时间内从0V均匀地上升，并保持该值1min。
	14个
	20
	280

	49435元（含安装、调试、检测等一切费用）
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